# 重庆市第五届中等职业学校职业技能大赛

## “制冷与空调设备组装与调试”项目操作任务书

工位号:＿＿＿＿＿＿       交卷时间:＿＿＿＿＿      总    分:＿＿＿＿＿

| 题号 | 任务1 | 任务2 | 任务3 | 任务4 | 任务5 | 任务6 | 任务7 | 任务8 | 任务9 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 说明

- 本任务书的编制是以可行性、技术性和通用性为原则。

- 本任务书依据2012年全国职业院校技能大赛(中职组)“制冷与空调设备组装与调试”的具体工作要求和原劳动部、国家贸易部联合颁布的“中华人民共和国制冷设备维修工职业技能鉴定规范考核大纲”（中级工）设计编制的。

- 任务完成总时间为4小时。

- 任务完成总分为100分。

- 本任务书适用于“2012年重庆职业院校技能大赛(中职组)“制冷与空调设备组装与调试”参赛人员。

## 任务

任务1.  按照大赛提供的THRHZK-1型“现代制冷与空调系统技能实训装置”(简称“装置”,下同),组装智能式冰箱和空调制冷系统。 （20分）

具体要求:

- 按照附件图中部件位置的要求,将空调压缩机安装定位,安装位置尺寸误差为±2毫米。

- 按照原“装置”要求 ,组装冰箱和空调制冷系统,要求按原厂设计，用原厂制作好的铜管，按原厂的位置、形状、方向组装，不得擅自改变。部分管道按要求自己制作.

- 空调部分自行设计压缩机高压输出到四通阀之间的管道，要求制作3个U型弯；自行设计连接压缩机的低压回气管，要求制作4个U型弯.以符合降噪减振的要求。

- 为了更好的避免液态制冷剂流入压缩机，自行设计制作连接冰箱压缩机的低压回气管。

- 为提高冰箱的制冷效果，适当增大冷凝面积，请自行设计一组蛇形管（要求至少6个U型弯,设计经济合理）连接在冷凝器出口与视液镜之间。

- 整体要求布局合理、管道制作连接可靠、美观。管路制作与安装要求横平竖直，无变形、损伤，不得相互交错或相互碰触等。

任务2.  按照“中华人民共和国制冷设备维修工职业技能鉴定规范考核大纲”(简称为“大纲”,下同)的要求, 对新组装的冰箱系统进行保压检漏、抽真空和加注制冷剂。（10分）

| 本任务得分 | 评委签名 |
| --- | --- |

具体要求:

- 在进行保压检漏前,用0.6 MPa氮气对冰箱系统进行吹污。

- 将0.8MPa氮气充入冰箱的制冷系统，进行保压检漏，自检不漏后，开始申请保压，保压时间为20分钟。保压开始及结束时,参赛人员应举手示意,由参赛人员在表一中记录实训台中低压表压力值和保压时间（以赛场挂钟时间为准）,并由评委签字确认。

- 如果发现有泄漏部位,应重新进行上述操作,直到不漏为止。

- 冰箱系统抽真空不少于20分钟,抽真空开始及结束时,参赛人员应举手示意,由参赛人员在表二中记录开始及结束的时间（以赛场挂钟时间为准）和双表修理阀低压表压力值,并由评委签字确认。

- 参赛人员凭评委签字确认后的表二，由该评委带领到指定位置领取已称过重量的制冷剂R600a（HC-600a）罐。

- 加注制冷剂R600a（HC-600a）后，参赛人员确认不再使用制冷剂R600a（HC-600a）时，应举手示意并持表二，由评委带领将R600a（HC-600a）制冷剂罐送至指定位置称重并由评委确认后归还。

- 禁止从制冷系统或制冷剂罐中的制冷剂向赛场排放.

## 表一

| 项目名称 | 次 数 | 保压开始 |  |  | 保压结束 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时 间 | 压力值(兆帕) | 评委确认 | 时 间 | 压力值 (兆帕) | 评委确认 |
| 冰箱制冷系统的保压检漏 | 第一次 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第三次 |  |  |  |  |  |  |

注：

- 要求冰箱系统保压时间不少于20分钟。

- 表中数据用钢笔或签字笔填写。

- 表中数据文字涂改项无效。

## 表二

| 项目名称 | 次 数 | 抽真空开始 |  |  | 抽真空结束 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时 间 | 低压表 压力值 | 评委确认 | 时 间 | 低压表 压力值 | 评委确认 |
| 冰箱系统抽真空及加注制冷剂 | 第一次 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加制冷剂 | 加注前制冷剂瓶重（g） |  |  | 加注后制冷剂瓶重（g） |  |  |

注：

- 要求冰箱抽真空时间不少于30分钟。

- 表中数据用钢笔或签字笔填写。

- 表中数据文字涂改项无效。

任务3.  按照附件电气图，进行智能冰箱的电路连接，通电调试冰箱系统，如发现电气系统有故障，给予排除，并测试冰箱系统其它参数。（15分）

| 本任务得分 | 评委签名 |
| --- | --- |

具体要求:

1.根据大赛提供的各种电线和配件,连接冰箱系统的电气线路。

2.根据强、弱电信号不同的导线进行连接，所有的电线必须布放在线槽内。

3.冰箱设置状态：冷藏室温度：2摄氏度;冷冻室温度：-20摄氏度;变温室温度：0摄氏度;速冻功能：关;智能功能：关;假日功能：关。

4.检查电气系统的故障，并进行排除，记录在表三中，由评委签字。

5.冰箱制冷系统自检合格后,通电运行前，参赛人员应举手示意,并在表四中记录开始运行时间，由评委签字确认；运行10分钟后，参赛人员应举手示意，并由参赛人员在表4中记录当前时间及压缩机的吸气压力值、排气压力值及压缩机的运行电流值,由评委签字确认。

## 表三

| 序号 | 冰箱电气系统故障部位 | 故障现象 | 是否排除 | 评委确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

- 表中数据用钢笔或签字笔填写。

- 表中数据文字涂改项无效。

## 表四

| 项目名称 | 项目内容 | 冰箱系统 | 评委确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通电试运行 | 系统运行开始时间 |  |  |
|  | 系统运行结束时间 |  |  |
|  | 压缩机吸气压力值(兆帕) |  |  |
|  | 压缩机排气压力值(兆帕) |  |  |
|  | 压缩机的运行电流(安培) |  |  |

注：

- 要求冰箱系统运行15分钟后记录上表中数据。

- 表中数据用钢笔或签字笔填写。

- 表中数据文字涂改项无效。

任务4.  按照“中华人民共和国制冷设备维修工职业技能鉴定规范考核大纲”(简称为“大纲”,下同)的要求, 对新组装的空调制冷系统进行保压检漏、抽真空和加注制冷剂。（10分）

| 本任务得分 | 评委签名 |
| --- | --- |

具体要求:

- 在进行保压检漏前,用0.8∽1.0MPa氮气对空调制冷系统进行分段吹污。

- 将1.2MPa氮气充入空调的制冷系统，进行保压检漏，自检不漏后，开始申请保压，保压时间为20分钟。保压开始及结束时,参赛人员应举手示意,由参赛人员在表五中记录实训台中低压表压力值和保压时间（以赛场挂钟时间为准）,并由评委签字确认。

- 如果发现有泄漏部位,应重新进行上述操作,直到不漏为止。

- 空调制冷系统抽真空不少于20分钟,抽真空开始及结束时,参赛人员应举手示意,由参赛人员在表六中记录开始及结束的时间（以赛场挂钟时间为准）和双表修理阀低压表压力值,并由评委签字确认。

- 禁止将制冷系统或制冷剂钢瓶中的制冷剂向赛场排放，如由于操作不当造成向赛场排放制冷剂，作违规操作处理。

## 表五

| 项目名称 | 次 数 | 保压开始 |  |  | 保压结束 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时 间 | 压力值(兆帕) | 评委确认 | 时 间 | 压力值 (兆帕) | 评委确认 |
| 空调制冷系统的保压检漏 | 第一次 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第三次 |  |  |  |  |  |  |

注：

- 要求空调系统保压时间不少于20分钟。

- 表中数据用钢笔或签字笔填写。

- 表中数据文字涂改项无效。

## 表六

| 项目名称 | 次 数 | 抽真空开始 |  |  | 抽真空结束 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时 间 | 低压表 压力值 | 评委确认 | 时 间 | 低压表 压力值 | 评委确认 |
| 空调系统抽真空 | 第一次 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第三次 |  |  |  |  |  |  |

注：

- 要求空调系统抽真空时间不少于20分钟。

- 表中数据用钢笔或签字笔填写。

- 表中数据文字涂改项无效。

任务5.  按照附件电气图，进行空调电气线路的连接。（10分）

| 本任务得分 | 评委签名 |
| --- | --- |

具体要求:

- 根据大赛提供的各种电线和配件，连接空调系统的电气线路。

- 根据强、弱电信号不同的导线进行连接，所有的电线必须布放置线槽内。

- 测量空调室外风机、传感器及压缩机各接线端子时,参赛人员应举手示意，由参赛人员记录在表七中，并由评委签字确认。

## 表七

| 项目名称 | 测量内容 | 测量结果（欧姆） | 评 委 确 认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量和判断空调室外机、传感器及压缩机各接线端子 | 室外风机启动绕组阻值 |  |  |
|  | 室外风机运行绕组阻值 |  |  |
|  | 环境温度传感器阻值 |  |  |
|  | 空调压缩机启动绕组阻值 |  |  |
|  | 空调压缩机运行绕组阻值 |  |  |

注：

- 表中数据用钢笔或签字笔填写。

- 表中数据文字涂改项无效。

任务6.  通电调试运行空调制冷系统,如发现电气系统有故障，给予排除，并测试空调系统其它参数。（10分）

| 本任务得分 | 评委签名 |
| --- | --- |

具体要求:

- 检查电气系统的故障，并进行排除，记录在表八中，由评委签字。

- 空调制冷系统自检合格后,空调处于制冷状态,室内风机调至中档送风时,通电运行前，参赛人员应举手示意,并在表九中记录开始运行时间，由评委签字确认；运行15分钟后，参赛人员应举手示意，并由参赛人员在表五中记录当前时间及压缩机的吸气压力值及压缩机的运行电流值,由评委签字确认。

## 表八

| 序号 | 空调电气系统故障部位 | 故障现象 | 是否排除 | 评委确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

- 表中数据用钢笔或签字笔填写。

- 表中数据文字涂改项无效。

## 表九

| 项目名称 | 项目内容 | 空调系统 | 评委确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通电试运行 | 系统运行开始时间 |  |  |
|  | 系统运行结束时间 |  |  |
|  | 压缩机吸气压力值(兆帕) |  |  |
|  | 压缩机的运行电流(安培) |  |  |

注：

- 要求空调系统运行15分钟后记录上表中数据。

- 表中数据用钢笔或签字笔填写。

- 表中数据文字涂改项无效。

任务7.  按照要求,选取专用工具完成下列任务  （5分）

- 将赛场提供的直径为6和10的铜管,分别截取500毫米，以50毫米为长度,切割成十段,并对每段两端作倒角处理。存放在装任务书的档案袋中。

- 取上述切割好的6和10铜管各三根,选取专用工具,将其中一端制作成杯形口。存放在装任务书的档案袋中。

- 取上述切割好的6和10铜管各三根,选取专用工具,将其中二端制作成喇叭口。存放在装任务书的档案袋中。

- 将赛场提供的直径为6的铜管,截取590毫米制作S形管，S形管左右两端及中间段直线长度为150mm，制作好后存放在装任务书的档案袋中。

任务8.  职业素质和安全操作   （5分）

| 本任务得分 | 评委签名 |
| --- | --- |

具体要求:

- 遵守赛场纪律,爱护赛场设备。

- 工位环境整洁,工具操作规范、摆放整齐。

- 具体操作过程符合安全操作规程。