## Slide 1
第3章 PLC基本指令的应用
3.1 PLC的基本知识与手持编程器的使用
3.3 串并联指令、置位指令与自锁控制程序
3.5 块指令与点动自锁混合控制和多地控制程序
3.6 延时控制程序
3.4 脉冲指令与正反转控制程序
3.8 计数控制程序
3.7 堆栈、主控指令与Y－△形启动控制程序
3.2 点动控制程序与编程软件

## Slide 2
3.1 PLC的基本知识与手持编程器的使用
FX2N-16MR产品的外形、内部结构和面板如图3.1所示。
图3.1 三菱FX2N-16MR可编程序控制器

## Slide 3
3.1.1 一个简单的PLC控制例子
控制要求：按下按钮SB，灯HL亮，松开SB，灯HL灭。控制线路如图3.2所示。
图3.2 简单的PLC控制接线图

## Slide 4
按下按钮SB，X6常开接点闭合，输出继电器Y0线圈通电，Y0的常开接点闭合，负载HL通电。松开按钮SB，HL断电。程序具有点动控制功能。该梯形图对应着3步指令语句，

## Slide 5
用手持编程器FX-20P将图3.3（b）所示的指令语句输入PLC中，操作步骤如下。
1．接通电源
PROGRAM MODE …编程模式
■ONLINE （PC） …在线编程
OFFLINE （HPP） …离线编程
2．选择在线编程
ONLINE MODE …在线模式
SELECT FUNCTION …选择功能
OR MODE …或模式
MEM. SETTING 8K … 内存 8K

## Slide 6
3．将PLC中存储的原用户程序清除
（1）按【RD/WR】键两次。
（2）按【NOP/0】键。
（3）按【MC/A】键。
（4）按【GO】键。手持编程器屏幕上显示如下：
ALL CLEAR ？ …清除所有程序吗？
OK → [GO] …是→按【GO】键
NO → [CLEAR] …否→按【CLEAR】键
（5）按【GO】键，则清除用户存储的程序，手持编程器屏幕上显示如下：
W 0 NOP …空指令
1 NOP …空指令
2 NOP …空指令
3 NOP …空指令

## Slide 7
4．写入图3.3（b）所示的3步指令语句
（1）按【LD/X】键，屏幕显示 0 LD _
（2）按【LD/X】键，屏幕显示 0 LD X _
（3）按【MCR/6】键，屏幕显示 0 LD X 006
（4）按【GO】键，光标下移一行，第1步指令输入完毕。
（5）按【OUT/C】键，屏幕显示 1 OUT _
（6）按【LDI/Y】键，屏幕显示 1 OUT Y _
（7）按【NOP/0】键，屏幕显示 1 OUT Y 000
（8）按【GO】键，光标下移一行，第2步指令输入完毕。
（9）按【END/F】键，屏幕显示 2 END _
（10）按【GO】键，光标下移一行，第3步指令输入完毕。全部程序写入PLC的存储器，手持编程器屏幕上显示如下：
W 0 LD X 006 …取X6状态
1 OUT Y 000 …输出到Y0
2 END …程序结束
3 NOP …空指令

## Slide 8
5．运行程序
将方式开关【RUN/STOP】开关拨向【RUN】位置，PLC置于程序运行状态，程序运行指令灯（RUN）亮。
6．操作
（1）按下按钮SB，PLC输入/输出LED指示灯X6/Y0亮，灯HL通电亮。
（2）松开按钮SB，PLC输入/输出LED指示灯X6/Y0灭，灯HL断电灭。
运行的结果符合控制要求。
从这个控制例子可以看出，一个完整的PLC控制系统是由硬件和软件（用户程序）两部分组成。输入不同的用户程序，PLC便具有不同的控制功能。

## Slide 9
3.1.2 PLC的应用、分类及程序语言
1．PLC的主要应用
（1）开关量逻辑控制
（2）模拟量控制。
（4）多级控制。
（3）运动控制。
2．PLC分类
PLC按结构可分为整体式和模块式。
I/O点数小于64点为微型机；I/O点数在64～128点为小型机；
I/O点数在129～512点为中型机；I/O点数在512点以上为大型机。
PLC按输入/输出接口（I/O接口）总数的多少可分为微型机、小型机、中型机和大型机。

## Slide 10
3.1.3 PLC控制系统的特点
1．PLC控制系统硬件简单
继电器控制系统是由大量的硬件继电器组成，结构复杂。而PLC控制系统主要是由程序（软继电器）组成，在硬件连接上PLC只需要接入输入信号和受控对象。
2．PLC的控制功能强大，修改方便
继电器控制系统的功能是通过器件连线实现的，控制功能相对简单，并且不易改变。而PLC控制功能是由计算机软件实现的，不但具有强大的逻辑计算控制功能，而且可以根据工艺需要方便地修改控制功能。
3．系统稳定、维护容易
PLC性能指标高，故障率低，抗干扰性强，能在工业生产环境下长期稳定工作。据统计，PLC控制系统的电气故障95%以上发生在PLC的外部电路。当电路发生故障时，可根据PLC输入/输出端口的LED显示判断产生故障的部位，以便迅速排除故障。

## Slide 11
图3.4 PLC的硬件结构
3.1.4 PLC的硬件结构
1. CPU是PLC的逻辑运算和控制指挥中心
2. PLC的存储器ROM中固化着系统程序，存储器RAM中存放用户程序和工作数据
3. 电源将外部电能转换为PLC内部器件使用的各种电压。
4. 通信接口是PLC与外设进行交换信息和写入程序的通道。

## Slide 12
5．输入接口
输入接口用来完成输入信号的引入、滤波及电平转换。
图3.5 PLC输入接口电路

## Slide 13
6．输出接口
图3.6 PLC输出接口

## Slide 14
项 目 |  | 继电器输出 | 晶体管输出 | 晶闸管输出
负载电源 |  | AC250V以下、DC30V以下 | DC 5～30V | AC 85～242V
电路绝缘 |  | 机械绝缘 | 光电耦合绝缘 | 光电耦合绝缘
负载电流 |  | 2A/1点 8A/4点公用 | 0.5A/1点 0.8A/4点 | 0.3A/1点 0.8A/4点
响 应 时 间 | 断→通 | 约10ms | 0.2ms以下 | 1ms以下
 | 通→断 | 约10ms | 0.2ms以下 | 10ms以下
表3.1 输出接口电路的规格

## Slide 15
3.1.5 FX2N系列PLC基本单元的型号与端子排列
1．FX2N系列PLC基本单元的型号
例如：FX2N-16MR表示为FX2N系列的基本单元，I/O总接口数为16，继电器输出方式。

## Slide 16
2．FX2N系列基本单元I/O端子的排列
图3.8 FX2N-16MR的I/O端子排列
图3.9 FX2N-32MR的I/O端子排列

## Slide 17
（2）输出端子
图3.11 PLC输出接口方式
例如FX2N-48MR分组情况为：
第1组：COM1、Y0～Y3 第2组：COM2、Y4～Y7
第3组：COM3、Y10～Y13 第4组：COM4、Y14～Y17
第5组：COM5、Y20～Y27

## Slide 18
3.1.6 PLC的循环扫描工作方式
图3.12 PLC循环扫描工作方式
在程序执行和输出刷新阶段，即使输入状态发生变化，程序也不读入新的输入数据，这样增强了PLC的抗干扰能力和程序执行的可靠性。

## Slide 19
3.2 点动控制程序与编程软件
3.2.1 输入继电器X和输出继电器Y
图3.13 软继电器的线圈和接点
1．输入继电器X
FX2N系列PLC的输入继电器以八进制进行编号，地址范围是X0～X267（184点）。
2．输出继电器Y
FX2N系列PLC的输出继电器也是八进制编号，地址范围是Y0～Y267（184点）。

## Slide 20
3.2.2 LD、LDI、OUT、END指令及其应用
表3.2 LD、LDI、OUT、END指令
助记符 | 逻 辑 功 能 | 电 路 表 示 | 操 作 元 件 | 程序步
LD | 取常开接点状态 | 常开接点与左母线连接 | X、Y、M、S、T、C | 1
LDI | 取常闭接点状态 | 常闭接点与左母线连接 | X、Y、M、S、T、C | 1
OUT | 线圈输出 | 驱动线圈输出 | Y、M、S、T、C | 不定
END | 程序结束 |  | 无 | 1

## Slide 21
3.2.3 应用PLC编程软件编写点动控制程序
1．点动控制线路
电动机的点动控制要求是：按下按钮SB，电动机运转；松开按钮SB，电动机停机。
图3.16 点动控制线路PLC接线图和程序梯形图

## Slide 22
2．运行三菱PLC编程软件SWOPC-FXGP/WIN-C
图3.17 初始启动画面
图3.18 选择PLC的类型

## Slide 23
图3.19 程序编辑的主界面

## Slide 24
图3.20 指令输入对话框
图3.21 梯形图输入（1）
图3.22 梯形图输入（2）

## Slide 25
图3.23 梯形图输入（3）
图3.24 梯形图转换为指令表

## Slide 26
3．用户程序写入PLC
图3.25 程序传送到PLC（1）
图3.26 程序传送到PLC（2）

## Slide 27
4．运行程序或停止程序
图3.27 程序运行（1）
图3.28 程序运行（2）

## Slide 28
5．程序监控
图3.29 程序监控（1）
图3.30 程序监控（2）

## Slide 29
3.3 串并联指令、置位指令与自锁控制程序
助 记 符 | 逻辑功能 | 电 路 表 示 | 操 作 元 件 | 步 数
AND | 与 | 串联一个常开接点 | X、Y、M、S、T、C | 1
ANI | 与非 | 串联一个常闭接点 | X、Y、M、S、T、C | 1
3.3.1 接点串联指令AND、ANI
表3.4 AND、ANI指令
【例题3.1】 阅读图3.31所示梯形图，分析其逻辑关系，并写出对应的指令表。

## Slide 30
助 记 符 | 逻 辑 功 能 | 电 路 表 示 | 操 作 元 件 | 步 数
OR | 或 | 并联一个常开接点 | X、Y、M、S、T、C | 1
ORI | 或非 | 并联一个常闭接点 | X、Y、M、S、T、C | 1
3.3.2 接点并联指令OR、ORI
表3.5 OR、ORI指令
【例题3.2】 编写一个自锁控制程序。启动/停止按钮分别接输入继电器X0、X1端口，负载接触器接输出继电器Y0端口。

## Slide 31
通 用 | 停电保持用 （可用程序变更） | 停电保持专用 （不可变更） | 特 殊 用
M0～499 共500点 | M500～M1023 共524点 | M1024～M3071 共2048点 | M8000～M8255 共256点
3.3.3 辅助继电器M
辅助继电器M的作用类似于中间继电器。辅助继电器也有常开和常闭接点，但是不能直接驱动外部负载，外部负载只能用输出继电器Y驱动。
表3.6 辅助继电器M元件编号与功能
M8000：运行监控。PLC运转时始终保持接通（ON）状态。
M8002：初始脉冲。PLC由停止状态（STOP）转为运转状态（RUN）的瞬时接通一个扫描周期。
M8011：10ms方波振荡时钟信号。
M8012：100ms方波振荡时钟信号。
M8013：1s方波振荡时钟信号。
M8014：1min方波振荡时钟信号。
M8020：零标记。加减运算结果为零时状态为ON，否则为OFF。
M8034：全部输出继电器Y禁止（OFF）。

## Slide 32
助记符 | 逻 辑 功 能 | 电 路 功 能 | 操 作 元 件 | 步 数
SET | 置1 | 线圈保持接通 | Y、M S | Y、M：1 S、特M：2
RST | 清0 | 线圈保持断开 | Y、M S、T、C D、V、Z | Y、M：1 S、T、C、特M：2 D、V、Z、特D：3
3.3.4 置位指令SET、复位指令RST
表3.7 SET、RST指令
【例题3.3】 用置位指令与复位指令编写具有自锁功能的程序。启动/停止按钮分别接输入继电器X0、X1端口，Y0为输出端口。

## Slide 33
3.3.5 实习操作：三相电动机自锁控制线路与程序
表3.8 输入/输出端口分配表
输 入 |  |  | 输 出 | 
输入继电器 | 输 入 元 件 | 作 用 | 输出继电器 | 输出元件
X0 | KH | 过载保护 | Y0 | 交流接触器KM
X1 | SB1 | 停止按钮 |  | 
X2 | SB2 | 启动按钮 |  | 
图3.34 电动机自锁控制程序

## Slide 34
图3.35 电动机自锁控制线路

## Slide 35
3.3.6 问题解答
1．在继电器控制线路中，停止按钮使用常闭触头。在PLC控制线路中，停止按钮是使用常闭触头还是使用常开触头？
答：停止按钮使用常开触头的程序梯形图如图3.36（a）所示，停止按钮使用常闭触头的梯形图如图3.36（b）所示 。
图3.36 停止按钮使用不同触头的程序梯形图
在生产设备中停止按钮要用常闭触头。同理，过载保护也应使用热继电器的常闭触头。

## Slide 36
2．在PLC控制线路中，热继电器的常闭触头是与接触器线圈串联还是占用PLC的一个输入端口？
答：虽然热继电器的常闭触头与接触器线圈串联可以节省PLC的一个输入端口，但在实际设备中，往往将多个热继电器的常闭触头串联，共同占用PLC的一个输入端口，并用这个端口联锁控制整个程序。因此，热继电器的常闭触头应占用一个输入端口为宜。在本书中，为了方便读者分析程序主要语句，有时也采用热继电器的常闭触头与接触器线圈串联的方式，即热继电器的常闭触头与程序无关。

## Slide 37
3.4 脉冲指令与正反转控制程序
助记 符 | 逻辑功能 | 电 路 功 能 | 操 作 元 件 | 步数
LDP | 脉冲上升沿检测 | 元件接点闭合时接通1个扫描周期 | X、Y、M、S、T、C | 2
LDF | 脉冲下降沿检测 | 元件接点断开时接通1个扫描周期 | X、Y、M、S、T、C | 2
表3.9 LDP、LDF指令
脉冲上升沿、下降沿逻辑“取”指令的使用说明：
（1）LDP 指令监视元件的接通状态，即只在操作元件由OFF→ON状态时产生一个扫描周期的接通脉冲。
（2）LDF 指令监视元件的断开状态，即只在操作元件由ON→OFF状态时产生一个扫描周期的接通脉冲。
3.4.1 脉冲上升沿、下降沿“取”指令LDP、LDF

## Slide 38
【例题3.4】 某台设备有两台电动机M1和M2，交流接触器分别接PLC的输出端口Y0和Y1，启动/停止按钮分别接PLC的输入端口X0和X1。为了减小两台电动机同时启动对供电线路的影响，让M2延迟启动。控制要求是：按下启动按钮，M1启动，延缓几秒钟后，松开启动按钮，M2才启动；按下停止按钮，M1、M2同时停止。
图3.37 例题3.4程序
【解】 根据控制要求，启动第一台电动机用LDP指令，启动第二台电动机用LDF指令，程序梯形图和指令表如图3.37所示。

## Slide 39
程序工作原理如下：
按下启动按钮时，输入继电器X0的常开接点闭合，指令语句 “0 LDP X0”在第一个扫描周期内控制输出继电器Y0通电自锁，M1启动。
松开启动按钮的瞬间，输入继电器X0的常开接点断开，指令语句“ 5 LDF X0”在其后的第一个扫描周期内控制输出继电器Y1通电自锁，M2启动。
按下停止按钮，Y0和Y1均断电解除自锁，M1和M2断电停机。
图3.38 例题3.4时序图

## Slide 40
输 入 |  |  | 输 出 |  | 
输入继电器 | 输 入 元 件 | 作 用 | 输出继电器 | 输 出 元 件 | 作 用
X0 | KH | 过载保护 | Y0 | 接触器KM1 | 正转
X1 | SB1 | 停止按钮 | Y1 | 接触器KM2 | 反转
X2 | SB2 | 正转启动 |  |  | 
X3 | SB3 | 反转启动 |  |  | 
3.4.2 实习操作：三相电动机正反转控制线路与程序
表3.10 输入/输出端口分配表
控制要求：不通过停止按钮，直接按正反转按钮就可改变转向，因此需要采用按钮联锁。为了减轻变换瞬间反向电流对电动机的冲击，适当延长变换过程，即按下正转按钮时，先停止反转，延缓片刻松开正转按钮时，再接通正转，反转过程同理。

## Slide 41
图3.39 电动机正反转控制线路

## Slide 42
图3.40 电动机正反转控制程序

## Slide 43
3.5 块指令与点动自锁混合控制和多地控制程序
助 记 符 | 逻 辑 功 能 | 电 路 表 示 | 操 作 元 件 | 步 数
ANB | 块的串联 | 接点后串联一个电路块 | 无 | 1
3.5.1 电路块操作指令ANB、ORB
“块与”指令ANB的使用说明：
（1）ANB指令不带操作数。
（2）两个或两个以上接点并联连接的电路称为并联电路块。当并联电路块与前面的电路串联连接时，使用ANB指令。
（3）并联电路块的起点用LD或LDI指令，并联结束后使用ANB指令，表示与前面的电路串联。
（4）多个电路块串联时，如分别使用ANB指令，则串联电路块的数量没有限制。
（5）也可以连续使用ANB指令，但使用次数不能超过8次。
表3.11 ANB指令

## Slide 44
【例题3.5】 阅读图3.41（a）所示的梯形图，分析其逻辑关系，并写出对应的指令表。
【解】 图3.41（a）所示梯形图的逻辑关系是：X0接点与Y0接点并联，与X1、X2形成的并联电路块串联，然后控制Y0。因此，要使用串联电路块指令。
图3.41 块与指令ANB举例（1）

## Slide 45
【例题3.6】 阅读图3.42（a）所示的梯形图，写出对应的指令表。
【解】 图3.42（a）梯形图所对应的指令表如图3.42（b）所示。
图3.42 块与指令ANB举例（2）

## Slide 46
助记符 | 逻辑功能 | 电 路 表 示 | 操作元件 | 步 数
ORB | 块的并联 | 接点并联一个电路块 | 无 | 1
表3.12 ORB指令
“块或”指令ORB的使用说明：
（1）ORB指令不带操作数。
（2）两个或两个以上接点串联连接的电路称为串联电路块。当串联电路块与前面的电路并联连接时，使用ORB指令。
（3）串联电路块的起点用LD或LDI指令，串联结束后使用ORB指令，表示与前面的电路并联。
（4）多个电路块并联时，如分别使用ORB指令，则并联电路块的数量没有限制。
（5）也可以连续使用ORB指令，但使用次数不得超过8次。

## Slide 47
【例题3.7】 阅读图3.43（a）所示的梯形图，分析其逻辑关系，并写出对应的指令表。
【解】 图3.43（a）所示梯形图的逻辑关系是：X0接点与X1接点串联形成的电路块1，Y0接点与X3接点串联形成电路块2，电路块1与电路块2并联后再与X2接点串联，然后控制输出继电器Y0。图3.43（a）程序梯形图所对应的指令表如图3.43（b）所示。
图3.43 块或指令ORB举例

## Slide 48
【例题3.8】 阅读图3.44（a）所示的梯形图，写出对应的指令表。
【解】 图3.44（a）梯形图程序中使用了并联电路块形式和串联电路块形式，对应的指令表如图3.44（b）所示。
图3.44 块指令举例

## Slide 49
3．“上重下轻”、“左重右轻”的编程规则
图3.45 符合“上重下轻”编程规则
图3.46 不符合“上重下轻”编程规则

## Slide 50
图3.47 符合“左重右轻”编程规则
图3.48 不符合“左重右轻”编程规则

## Slide 51
交替输出指令 |  | 操 作 数 | 程 序 步
P | FNC66 ALT | Y、M、S | 3
3.5.2 交替输出指令ALT
表3.13 ALT指令
图3.49 交替输出指令应用程序
图3.50 输入/输出时序图

## Slide 52
3.5.3 PLC多地控制
多地控制是指在多个地方控制同一台电动机的启动与停止。如图3.51所示为两地控制一台电动机的输入端接线图和PLC程序。两地启动按钮并联使用输入端口X2，两地停止按钮并联使用输入端口X1； X0端口上连接热继电器KH的常闭触点；输出端口为Y0。
图3.51 多地控制接线图和程序

## Slide 53
输 入 |  |  | 输 出 |  | 
输入继电器 | 输入元件 | 作 用 | 输出继电器 | 输出元件 | 控制对象
X0 | SB1 | 启动按钮 | Y0 | 接触器KM | 电动机M
X1 | SB2 | 停止按钮 |  |  | 
X2 | SB3 | 点动按钮 |  |  | 
X3 | KH | 过载保护 |  |  | 
3.5.4 实习操作：点动自锁混合控制线路与程序
控制要求:
某生产设备有1台电动机，除连续运行控制外，还需要用点动控制调整生产设备的状态。3个操作按钮分别是启动按钮、停止按钮和点动按钮。
表3.14 输入/输出端口分配表

## Slide 54
图3.52 点动自锁混合控制线路

## Slide 55
图3.53 点动自锁组合控制线路梯形图

## Slide 56
3.6 延时控制程序
定时器名称 | 编 号 范 围 | 点 数 | 计 时 范 围
100ms定时器 | T0～T199 | 200 | 0.1～3276.7s
10ms定时器 | T200～T245 | 46 | 0.01～327.67s
1ms累计定时器 | T246～T249 | 4 | 0.001～32.767s
100ms累计定时器 | T250～T255 | 6 | 0.1～3276.7s
3.6.1 定时器T
表3.15 定时器分类
定时器T的使用说明：
（1）定时器是根据时钟脉冲累计计时的，时钟脉冲周期有1ms、10ms、100ms三种规格，定时器的工作过程实际上是对时钟脉冲计数。
（2）定时器有一个设定值寄存器，一个当前值寄存器。这些寄存器都是16位（即数值范围是1～32 767），计时时间为设定值乘以定时器的计时单位（时钟脉冲周期）。
（3）每个定时器都有一个常开和常闭接点，这些接点可以无限次引用。
（4）定时器满足计时条件时开始计时，定时时间到时其常开接点闭合，常闭接点断开。

## Slide 57
1．普通定时器（T0～T245）
图3.54 普通定时器T0的应用

## Slide 58
2．累计定时器（T246～T255）
与普通定时器不同的是，累计定时器在计时中途线圈或PLC断电时，当前值寄存器中的数据可以保持，当线圈重新通电时，当前值寄存器在原来数据的基础上继续计时，直到累计时间达到设定值，定时器动作。累计定时器的当前值寄存器数据只能用复位指令清0。

## Slide 59
【例题3.9】 分析如图3.55（a）所示梯形图程序的逻辑关系，写出对应的指令表。
【解】 图3.55（a）所示梯形图的逻辑关系是延时接通控制。
图3.55 延时接通控制程序

## Slide 60
【例题3.10】 分析如图3.56（a）所示梯形图程序的逻辑关系，写出对应的指令表。
【解】 图3.56（a）所示梯形图的逻辑关系是延时断开控制。
图3.56 延时断开控制程序

## Slide 61
3.6.2 脉冲产生程序
FX2N系列PLC的特殊辅助继电器M8011～M8014可以分别产生占空比为1/2、脉冲周期为10ms、100ms、1s和1min的时钟信号，在需要可以直接应用。如图3.57所示的梯形图中，用M8013的接点控制辅助继电器M0。
图3.57 特殊辅助继电器M8013、M8014的波形及M8013的应用

## Slide 62
在实际应用中也可以组成振荡电路产生任意周期的脉冲信号。例如，产生周期为15s，脉冲持续时间为一个扫描周期的信号，梯形图和时序图如图3.58所示。
图3.58 产生周期为15s的脉冲信号

## Slide 63
用两个定时器产生一个占空比可调的任意周期的脉冲信号，脉冲信号的低电平时间为10s，高电平时间为20s的程序如图3.59（a）所示。
图3.59（a） 产生脉冲信号的程序
图3.59（b） 产生脉冲信号程序中元件的时序图

## Slide 64
输 入 |  |  | 输 出 |  | 
输入 继电器 | 输 入 元 件 | 作 用 | 输出 继电器 | 输 出 元 件 | 控 制 对 象
X0 | SB1 | 启动按钮 | Y0 | 接触器KM1 | M1
X1 | SB2 | 停止按钮 | Y1 | 接触器KM2 | M2
X2 | KH1、KH2、KH3 | 过载保护 | Y2 | 接触器KM3 | M3
3.6.3 实习操作：三台电动机顺序启动控制线路和程序
某机械设备有三台电动机，控制要求如下：按下启动按钮，第一台电动机M1启动；运行4s后，第二台电动机M2启动；M2运行15s后，第三台电动机M3启动。按下停止按钮，3台电动机全部停机。
表3.16 输入/输出端口分配

## Slide 65
图3.60 三台电动机顺序启动控制线路

## Slide 66
图3.61 三台电动机顺序启动控制程序

## Slide 67
3.7 堆栈、主控指令与Y－△形启动控制程序
3.7.1 进栈、读栈、出栈指令MPS、MRD、MPP
图3.62 堆栈指令执行过程

## Slide 68
助记符 | 指令名称 | 逻 辑 功 能 | 操作数
MPS | 进栈 | 各级数据依次下移到下一级单元；当前运算结果送入堆栈第一级单元 | 无
MRD | 读栈 | 将堆栈第一级单元的数据送入运算器；各级数据位置不发生上移或下移 | 无
MPP | 出栈 | 将堆栈第一级单元的数据送入运算器，其他各级数据依次上移到上一级 | 无
表3.17 MPS、MRD、MPP指令
进栈、读栈、出栈指令的使用说明：
（1）MPS、MPP应该成对使用，而且连续使用不能超过11次，否则数据溢出丢失。
（2）使用MPS、MRD、MPP指令时，如果其后是单个接点，需用AND或ANI指令；如果其后是电路块，则在电路块的始点用LD或LDI指令，然后用块与指令ANB。

## Slide 69
【例题3.11】 分析如图3.63所示的程序。
图3.63 例题3.11

## Slide 70
【例题3.12】 分析如图3.64所示的程序。
图3.64 例题3.12

## Slide 71
【例题3.13】 写出如图3.65（a）所示的程序的指令表。
图3.65 例题3.13使用二级堆栈

## Slide 72
助 记 符 | 指 令 名 称 | 逻 辑 功 能 | 操 作 元 件 | 步 数
MC | 主控 | 主控开始 | Y、M、N | 3
MCR | 主控复位 | 主控结束 | N | 2
3.7.2 主控、主控复位指令MC、MCR
表3.18 MC、MCR指令
主控、主控复位指令MC、MCR 的使用说明：
（1）主控接点接通时，执行MC与MCR之间的指令。主控接点断开，计数器、累积定时器，以及用SET/RST指令驱动的元件保持当前状态，其余的均处在断开状态。
（2）执行MC指令后，左母线移至MC接点之后，所以要使用LD或LDI指令；执行MCR指令后返回到原来的母线。MC、MCR指令必须成对使用。
（3）使用不同的Y、M元件号，可以多次使用MC指令。
（4）主控指令可以嵌套，但最多不能超过8级（N7），嵌套级的编号顺次增大（按顺序由小到大），返回时用MCR指令，根据编号从大到小开始解除（按顺序由大到小）。

## Slide 73
【例题3.14】 分析图3.66所示的程序。
图3.66 主控指令应用

## Slide 74
3.7.3 实习操作：电动机Y-△降压启动控制线路与程序
控制要求如下：当按下启动按钮SB1时，电动机绕组Y形连接启动，6s后自动转为△形连接运行。当按下停上按钮SB2时，电动机停机。
表3.19 输入/输出端口分配表
输 入 |  |  | 输 出 |  | 
输入 继电器 | 输 入 元 件 | 作 用 | 输出 继电器 | 输 出 元 件 | 作 用
X0 | SB1 | 启动按钮 | Y0 | 接触器KM1 | 电源接触器
X1 | SB2 | 停止按钮 | Y1 | 接触器KM2 | Y启动
X2 | KH | 热继电器 | Y2 | 接触器KM3 | △运行

## Slide 75
图3.67 电动机Y-△降压启动控制线路

## Slide 76
图3.68 电动机Y-△降压启动控制程序

## Slide 77
3.8 计数控制程序
3.8.1 普通计数器C
表3.20 普通计数器C分类表
计数器名称 |  | 编 号 范 围 | 点 数 | 计 数 范 围
16位增 计数器 | 普通用 | C0～C99 | 100 | 0～32767
 | 掉电保持用 | C100～C199 | 100 | 0～32767
32位增减 计数器 | 普通用 | C200～C219 | 20 | −2147483648～2147483647
 | 掉电保持用 | C220～C234 | 15 | −2147483648～2147483647
普通计数器C的使用说明：
（1）计数器的功能是对输入脉冲进行计数，计数发生在脉冲的上升沿，达到计数器设定值时，计数器接点动作。每个计数器都有一个常开和常闭接点，可以无限次引用。
（2）计数器有一个设定值寄存器，一个当前值寄存器。16位计数器的设定值范围是1～32767，32位增减计数器的设定值范围是−2147483648～2147483647。
（3）普通计数器在计数过程中发生断电，则前面所计的数值全部丢失，再次通电后从0开始计数。
（4）掉电保持计数器在计数过程中发生断电，则前面所计数值保存，再次通电后从原来数值的基础上继续计数。
（5）计数器除了计数端外，还需要一个复位端。
（6）32位增减计数器是循环计数方式。

## Slide 78
3.8.2 16位增计数器（C0～C199）
图3.69 16位增计数器C0的监控程序与动作时序图

## Slide 79
【例题3.15】 程序如图3.70所示，当X0保持接通后延时多长时间Y0才能通电？
【解】 当X0保持接通后，由定时器T1组成的振荡电路开始工作，T1的常开接点每隔10s接通一次，使计数器C0的当前值增加，当C0的当前值增加到10时，C0的常开接点闭合，使控制对象Y0接通。因此，Y0的延时时间t为定时器的振荡周期值乘以计数器的设定值。
t = 0.1×100×10=100s
图3.70 例题3.15

## Slide 80
定时器的计时时间都有一个最大值，如100ms的定时器最大计时时间为3276.7s，如果所需要的延时时间大于最大值，可以采用计数器与定时器配合获得较长延时时间。在图3.71所示的梯形图程序中，当X0保持接通后，经过5小时（0.1s×18000×10 = 18000s）延时，Y0才接通。
图3.71 由计数器C0和定时器T1构成的长延时控制程序

## Slide 81
3.8.3 32位增减计数器（C200～C234）
增减计数器（又可称为双向计数器）有增计数和减计数两种工作方式，其计数方式由特殊辅助继电器M8200～M8234的状态决定，M8□□□的状态ON是减计数，状态OFF或者程序中不出现M8□□□是增计数。
普通用32位增减计数器的工作过程如图3.72所示。X0为计数方式控制端，X1为复位端 ， X2为计数信号输入端，控制C201计数器进行计数操作。计数器的当前值−4加到−3（增大）时，其接点接通（置1），当计数器的当前值由−2减到−3时（减小）时，其接点断开（置0）。

## Slide 82
图3.72 应用增减计数器C201的程序与动作时序图

## Slide 83
THE END