重庆市第三届中等职业学校职业技能大赛

制冷与空调设备组装与调试

任

务

书

2010年重庆市中等职业学校

制冷与空调设备组装与调试技能竞赛组委会

工位号：

你需要在规定时间内完成的任务

任务一   制冷管路加工与焊接（30分钟内完成，共20分）

（一）弯管（8分）

使用赛场提供的φ6铜管加工成如图一所示的形状。

要求：

1、图一中所标注的两个尺寸偏差均应在±5mm内。

2、图一中A点处直管部分与弯管部分应刚好接触，要求偏差在±5mm以内。

3、制作过程中若铜管报废，可向评委申请重新配发铜管，但要适当扣分。若再次报废，则该项不得分。

（二）毛细管焊接（5分）

将内径为0.5mm的毛细管截取150mm长并焊接在图一中的B端。

要求：

1、毛细管的截取长度偏差为±2mm。

2、毛细管截取后不应有堵塞现象。

3、毛细管截取后应向评委报告，评委检查后方可申请焊接加工。

4、正确使用焊炬。

5、焊缝无裂纹、气孔、焊瘤，焊缝表面圆滑，无间隙未填满的现象。

6、毛细管加工报废可向评委申请重新配发，但要适当扣分。若再次报废，则该项不得分。

（三）铜铁管连接（5分）

截取φ6铜管70mm，φ5铁管80mm。将φ6铜管一端扩成杯形口，将铁管插入杯形口中并将铜管和铁管焊接在一起。

要求：

1、截取的铜管和铁管长度偏差为±2mm。

2、扩杯形口时胀头选用正确。

3、焊接时将铜管和铁管水平放置。

4、正确使用焊炬。

5、焊缝表面圆滑，无裂纹、气孔、焊瘤，无间隙未填满的现象。

6、加工过程中若管材报废，可向评委申请重新配发，但要适当扣分。若再次报废，则该项不得分。

（四）工作台清理（2分）

要求：

1、将所有工具和剩余材料全部清理规范。

2、待制作好的工件冷却后装入袋中。

任务二  空调与冰箱组装与调试（210分钟内完成，共80分）

（一）空调组装与调试（38分）

1、制冷系统管路组装

要求：

（1）正确完成割管、弯管、扩管等操作，将加工好的管路安装到对应的位置上，连接成一个完整的制冷制热循环系统。并要求管路布局合理，美观整洁，用料省。

（2）充入氮气进行排污处理。

2、制冷循环系统检漏和保压

要求：

（1）完成管路连接后，将1.2Mpa氮气充入系统内用皂膜法进行检漏。

（2）检漏完成后，将系统内的氮气压力保持在1.2Mpa，进行保压实验，保压时间不得少于15分钟。

3、电路控制系统组装

要求：

（1）正确判断空调压缩机的启动绕组和运行绕组，室内机风机高、中、低风档的抽头引线，室外机风机引线，电磁四通阀引线等。根据电气原理图（在控制面板上）和图二，完成空调电气系统的电路连接。

（2）电路连接必须正确可靠，符合安全要求。

（3）通电前必须向评委申请，不得擅自通电。

4、制冷循环系统抽空与充注制冷剂

要求：

（1）抽空前必须向评委申请（评委检查保压压力是否有所降低。若不正常应提醒重新检漏，若正常则记下抽空开始时间）。

（2）抽空时正确使用双表阀，要特别注意高低压表的正确选择和与高压表连接软管的选择。

（3）抽空时间不得少于20分钟。

（4）抽空结束时选手必须向评委报告并申请充注制冷剂（评委记下抽空结束时间）。

5、开机运行调试

要求：

（1）开机运行调试时注意观察高低压表和电流表的数据。

（2）在充注制冷剂和调试过程中均不允许向赛场空间排放制冷剂，否则将适当扣分。

（3）要求制冷运行状态下高风档运行15分钟后，室内风机回风口与出风口的温差达到9℃以上，运行压力、电流在额定工作范围以内；制热运行状态下中风档运行15分钟后，室内风机回风口与出风口的温差达到12℃以上，运行压力、电流在额定工作的范围以内。

（4）调试结束，选手应向评委报告（评委记下完成时间）。

（二）电子温控冰箱组装与调试（38分）

1、制冷系统管路组装

要求：

（1）正确完成割管、弯管、扩管等操作，将加工好的管路安装到对应的位置上，连接成一个完整的制冷循环系统。并要求管路布局合理，美观整洁，用料省。

（2）充入氮气进行排污处理。

2、制冷循环系统检漏和保压

要求：

（1）完成管路连接后，将0.8Mpa氮气充入系统内用皂膜法进行检漏。

（2）检漏完成后，将系统内的氮气压力保持在0.8Mpa，进行保压实验，保压时间不得少于20分钟。

3、电路控制系统组装

要求：

（1）正确判断冰箱缩机引线、门灯开关引线、温度传感器引线等。根据电气原理图和图二，完成电子温控冰箱电气系统的线路连接。

（2）电路连接必须正确可靠，符合安全要求。

（3）通电前必须向评委申请，不得擅自通电。

4、制冷循环系统抽空与充注制冷剂

要求：

（1）抽空前必须向评委申请（评委检查保压压力是否有所降低。若不正常应提醒重新检漏，若正常则记下抽空开始时间）。

（2）抽空时正确使用双表阀。

（3）抽空时间不得少于30分钟。

（4）抽空结束时选手必须向评委报告并申请充注制冷剂（评委记下抽空结束时间）。

5、开机运行调试

要求：

（1）开机运行调试时注意观察高低压表和电流表的数据。

（2）在充注制冷剂和调试过程中均不允许向赛场空间排放制冷剂，否则将适当扣分。

（3）电冰箱正常运行30分钟后，冷冻室蒸发器的管温低于-15℃，冷冻室蒸发器至压缩机的回气管前半段有轻微结霜现象，运行电流、压力在额定工作范围内。

（4）调试结束，选手应向评委报告（评委记下完成时间）。

（三）工位清理（4分）

要求：

空调与冰箱组装调试完成后，将工位上工具和剩余材料按实训要求清理好，保持工位整洁。

注：

1、参赛选手若违规操作造成设备损坏应立即停止比赛。

2、赛场若发生不可预料事情由组委会裁决。