# 2009年全国职业院校技能大赛（中职组）

## “制冷与空调设备组装与调试”操作技能任务书

工位号:＿＿＿＿＿＿       交卷时间:＿＿＿＿＿      总    分:＿＿＿＿＿

| 题号 | 任务1 | 任务2 | 任务3 | 任务4 | 任务5 | 任务6 | 任务7 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 说明

- 本任务书的编制是以可行性、技术性和通用性为原则。

- 本任务书依据2009年全国职业院校技能大赛(中职组)“制冷与空调设备组装与调试”的具体工作要求和1995年劳动部、国家贸易部联合颁布的“中华人民共和国制冷设备维修工职业技能鉴定规范考核大纲”（中级工）设计编制的。

- 任务完成总时间为4小时。

- 本任务书总分为100分。

- 本任务书适用于2009年全国职业院校技能大赛(中职组)“制冷与空调设备组装与调试”项目。

## 任务

任务1.  按照要求,选取专用工具完成下列任务  （10分）

- 将赛场提供的直径为6和3/8〞的铜管,分别截取1000毫米，以100毫米为长度,切割成十段,并对每段两端作倒角处理。存放在装任务书的档案袋中。

- 取上述切割好的6和3/8〞铜管各三根,选取专用工具,将其中一端制作成杯形口。存放在装任务书的档案袋中。

- 取上述切割好的6和3/8〞铜管各三根,选取专用工具,将其中一端制作成喇叭口。存放在装任务书的档案袋中。

- 将赛场提供的直径为3/8〞的铜管,截取500毫米，以中点为中心位置折弯成     180度(见图一)。存放在装任务书的档案袋中。

- 将赛场提供的直径为6的铜管，截取800毫米，将其弯成蛇形状(见图二)。存放在装任务书的档案袋中。

图一                                 图二

具体要求:

- 截取长度误差为±2毫米。

- 制作的杯形口、喇叭口无变形、无裂纹、无锐边。

- 弯成180度铜管的两端长度偏差在5毫米以内。

- 弯成180度的蛇形铜管的两端长度偏差在10毫米以内。

任务2.  按照大赛提供的THRHZK-1型“现代制冷与空调系统技能实训装置”(简称“装置”,下同),绘制冰箱和空调制冷系统流程图,并截取相应长度的铜管，并制作喇叭口,组装智能式冰箱和空调制冷系统,按附件3将部件安装到位  （20分）

具体要求:

- 按照附件3图中部件位置的要求,将空调制冷系统部件安装到位,安装位置尺寸误差为±3毫米。

- 按照“装置”要求,以节省铜管为原则，完成制冷管路的设计制作,组装冰箱和空调制冷系统,要求布局合理、连接可靠、美观。

- 按赛场提供的合格、不合格部件，选择合格的部件进行连接。

- 在附件1上，按组装好的冰箱制冷系统，绘制其流程图，并注明五个主要部件的名称。

- 在附件2上,按组装好的空调制冷系统，绘制其流程图,并注明五个主要部件的名称。

- 在附件1冰箱制冷系统流程图上，用箭头标注制冷剂的流向;在附件2空调制冷系统流程图上，用箭头标注制热时制冷剂的流向。

任务3.  按照“中华人民共和国制冷设备维修工职业技能鉴定规范考核大纲”(简称为“大纲”,下同)的要求, 完成冰箱和空调制冷系统的保压检漏  （10分）

具体要求:

- 在进行保压检漏前,用氮气对冰箱、空调制冷系统进行吹污。

- 将0.8兆帕氮气充入冰箱的制冷系统,将1.2兆帕氮气充入空调的制冷系统进行保压检漏并清理检漏部位,自检不漏后，开始申请保压，空调的保压时间为20分钟，冰箱的保压时间为30分钟。保压开始及结束时, 参赛人员应举手示意,由参赛人员在表一中记录实训台低压表的压力值和保压时间（以赛场挂钟时间为准）,并由评委签字确认。

- 如果发现有泄漏部位,应重新进行上述操作,直到不漏为止。

任务4.  按照附件4电气图进行空调、冰箱的电路连接  （15分）

具体要求:

- 将赛场提供的各种电线和配件,按强电、弱电要求，测量所需电线长度,并套上相对应的号码管连接到端子排上。

- 将电线布放在线槽内 ,加套管并焊接。

- 判断空调室内风机与压缩机各接线端子,由参赛人员在表二中记录测量数据。

- 按赛场提供的好、坏器件，选择好的器件进行连接。

任务5.按照“大纲”要求,完成冰箱和空调制冷系统的抽真空及加注制冷剂（15分）

具体要求：

- 冰箱制冷系统抽真空时间不少于40分钟,空调制冷系统抽真空时间不少于30分钟,抽真空开始及结束时,参赛人员应举手示意,由参赛人员在表三中记录开始及结束的时间（以赛场挂钟时间为准）和双表修理阀低压表的压力值,并由评委签字确认。

- 参赛人员凭评委签字确认后的表三，由该评委带领到指定位置领取已称过重量的制冷剂R600a（HC-600a）罐。

- 加注制冷剂R600a（HC-600a）后，参赛人员确认不再使用制冷剂R600a（HC-600a）时，应举手示意并持表三，由评委带领将R600a（HC-600a）制冷剂罐送至指定位置称重并由评委确认后归还。

- 禁止从制冷系统或制冷剂罐中的制冷剂向赛场排放，如由于操作不当引起向赛场排放制冷剂，任务5不得分。

任务6.  通电调试运行冰箱和空调制冷系统,使其在安全、经济的条件下达到耗功最小、效率最高的预期效果  （20分）

具体要求:

- 冰箱设置状态：冷藏室温度：2摄氏度、冷冻室温度：-24摄氏度、变温室温度：0摄氏度、速冻功能：关、智能功能：关、假日功能：开。

- 冰箱制冷系统自检合格后,通电开始前，参赛人员应举手示意, 并在表四中记录开始运行时间，由评委签字确认；运行20分钟后，参赛人员应举手示意，并由参赛人员在表四中记录当前时间及压缩机的吸气压力值、排气压力值及压缩机的运行电流值,由评委签字确认。

- 空调制冷系统自检合格后,空调处于制冷状态,室内风机调至中档送风时, 通电开始前，参赛人员应举手示意, 并在表四中记录开始运行时间，由评委签字确认；运行20分钟后，参赛人员应举手示意，并由参赛人员在表四中记录当前时间及压缩机的吸气压力值、排气压力值及压缩机的运行电流值,由评委签字确认。

任务7.  职业素质和安全操作  （10分）

具体要求:

- 遵守赛场纪律,爱护赛场设备。

- 工位环境整洁,工具摆放整齐。

- 具体操作均符合安全操作规程。